Адрес изготовителя:

Россия, 456306,  г. Миасс,  Челябинская обл.,  ул. Гражданская, 1а,  ЗАО "ДЕЛСОТ"

Тел./факс (3513) 57-68-80, E-mail: office@delsot.ru

##### Электрокалориферы

(тепловые пушки)

#### СФО - 9Н, СФО - 12Н

ПАСПОРТ

КТО.80.537.00.000 ПС

Сертификат соответствия №TC RU C-RU.ME68.B.00062 от 20.01.2015 г. по 19.01.2020 г.

Внимание!

1 При подключении электрокалорифера к сети необходимо соблюдать правильное подключение фаз и нейтрального провода согласно п.6.7 руководства.

2 По окончании работы электрокалорифера и отключения всех клавишных выключателей на пульте управления предусмотрено продолжение работы вентилятора для снятия остаточного тепла с нагревателей с автоматическим отключением вентилятора через (5±2) мин.

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны расхождения между паспортом и поставляемым изделием, не влияющие на условия эксплуатации.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Электрокалориферы СФО - 9Н и СФО - 12Н (в дальнейшем калорифер) предназначены для обогрева строительных площадок, складских помещений, мастерских, офисов, гаражей, торговых павильонов и т. п. Возможно использовать для дополнительного отопления совместно с традиционными системами отопле-ния, а также для технологических целей – сушки лакокрасочных покрытий; сушки овощей, фруктов, и др.

1.2 Калорифер предназначен для работы под надзором.

1.3 Степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-96.

1.4 Климатическое исполнение УХЛ категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

### 2 Технические характеристики и показатели энергоэффективности

| Изделие | СФО - 9Н | СФО - 12Н |
| --- | --- | --- |
| Расход электроэнергии, кВт/час | 9 | 12 |
| Номинальное напряжение сети, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная (полная) потребляемая мощность, кВт | 9 | 12 |
| Мощность ступеней, кВт | 3/3/3 | 4/4/4 |
| Количество ТЭН | 6 |
| Перепад температур выходящего и входящего воздуха при номинальной мощности, (С, не менее | 40 | 44 |
| Регулировка угла наклона оси калорифера относительно горизонтали, град. | 0-30 |
| Схема соединения ТЭН | Y |
| Класс электробезопасности | 1 |
| Производительность вентилятора, куб.м/час | 600 | 750 |
| Габаритные размеры, мм | 655х340х525 |
| Масса, кг, не более | 12 | 13 |
| Срок службы калорифера составляет не менее, лет | 5 |

3 Комплектность

3.1 Электрокалорифер ………………….... 1 шт.

3.2 Паспорт ………………….……………. 1 шт.

3.3 Комплект монтажных частей ………... 1 шт.

3.4 Упаковка ……………………………… 1 шт.

4 Требования безопасности

4.1 Корпус калорифера должен быть надежно заземлен.

4.2 Все работы по осмотру и ремонту должны проводиться при снятом напряжении.

4.3 Не допускается эксплуатация калорифера с открытой крышкой на пульте и без защитного заземления.

4.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатация в непосредственной близости от ванных, душевых и иных мест с избыточной влаж-ностью;

- размещать изделие в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов;

- закрывать вход или выход воздуху, а также накрывать калорифер полностью или частично одеждой или иными материалами;

- устанавливать калорифер непосредственно под электрической розеткой;

- прикасаться к корпусу во время работы калорифера, в связи с высокой температурой на нем;

- направлять нагретый воздух в сторону пола.

4.5 Перед включением калорифера необходимо убедиться в наличии и исправности защитного заземле-ния корпуса калорифера. При включении калорифера в сеть загорается сигнальная лампа.

4.6 При работе калорифера должны быть соблюдены следующие требования:

- не допускается работа калорифера при отключенном вентиляторе;

- не реже одного раза в три  месяца необходимо проверять состояние защитного заземления.

- Устройство и принцип работы

5.1 Калорифер состоит (см. рис. 2): из корпуса 1 в виде трубы, внутри которого установлены трубчатые электронагреватели (ТЭН) и двигатель с вентилятором, и пульта управления 10. При включении калори-фера в сеть загорается лампочка светосигнальной арматуры 4. При включении клавишного выключателя 2 работает вентилятор, при включении клавишных выключателей 3, 4, 5 работает одна из групп ТЭН, что соответствует I, II, Ш ступени мощности соответственно, совместное включение всех клавишных выключателей обеспечивает полную мощность калорифера.

5.2 Корпус калорифера устанавливается на подставке 7 из труб и закрепляется двумя винтами 9. Угол наклона корпуса может регулироваться в пределах 0-30°С.

5.3 Во время работы воздушный поток от вентилятора, проходя через калорифер, огибает ТЭН и нагревается до определенной температуры. Для обеспечения снятия остаточного тока с нагревателей по окончании работы при отключении всех клавишных выключателей на пульте управления применен датчик задержки SK2 (см. рис. 1), обеспечивающий продолжение работы двигателя вентилятора в течение        (5±2) мин с автоматическим отключением.

- подготовка и порядок работы

6.1 Калорифер устанавливается в помещениях, не содержащих вредных паров кислот, взрывоопасных газов, токопроводящей пыли и т.п. Температура воздуха не ниже +1(С и не выше + 40(С, влажность воздуха не должна превышать 80% при 25(С.

6.2 Установку, подключение и периодическое обслуживание калорифера должен выполнять персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

6.3 Все электромонтажные работы должны выполняться согласно электротехническим правилам и нормам эксплуатации оборудования, работающего под напряжением до 1000 В. Подключение к сети производить через автоматический выключатель, выведенный на ток 40А.

6.4 Перед монтажом калорифера следует проверить его с целью выявления и исправления повреждений, вмятин и других дефектов, образовавшихся при транспортировке. Особое внимание следует обратить на целостность  трубчатых электронагревателей. Сопротивление изоляции ТЭН должно быть не менее 0,5 МОм, в случае снижения следует просушить включением ТЭН на 1/3 номинального напряжения или при температуре 120…150(С в течение 4…6 часов.

6.5 Установить корпус калорифера на подставку под необходимый угол наклона оси калорифера от-носительно горизонтали и закрепить винтами, исключающий самопроизвольный разворот оси калорифера.

6.6 Подключение калорифера СФО-9Н к питающей сети производится кабелем с медными жилами сечением не менее 1,5 мм2 (на каждую фазу), СФО-12Н – 2,5 мм2 (на каждую фазу). Заземление производится жилой сечением не менее фазной, использование для этих целей нулевого рабочего проводника не допускается. Жилы должны иметь наконечники с теплостойкой изоляцией (например, трубки ТКР).

6.7 Для установки кабеля требуется снять крышку на пульте, протянуть кабель через отверстие и подсоединить его к клеммной колодке согласно схеме электрической и этикетке у клеммника, обеспечивая подсоединение фаз и нейтрального провода согласно маркировке на этикетке возле клеммной колодки, затем крышку закрыть.

6.8 При отключении калорифера необходимо выключить все клавишные выключатели (см. рис. 2). Двигатель вентилятора будет автоматически продолжать работать в течение (5±2) мин для снятия остаточного тока с нагревателей. Не отключайте электрокалорифер входным автоматическим выключателем, так как в этом случае двигатель вентилятора не будет работать и остаточное тепло с нагревателя не будет сниматься.

7 Правила хранения и транспортирования

7.1 Калорифер должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность  воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры.

7.2 Температура окружающего воздуха при хранении калорифера должна быть в пределах от +5(С  до +40(С. Относительная влажность воздуха при температуре +25(С должна быть не более 80%.

7.3 Транспортирование калорифера в заводской упаковке допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по группе условий хранения 4 (Ж2) ГОСТ 15150-69; условия транспортирования в части воздействия  механических факторов - по группе условий транспортирования Л ГОСТ 23216-78.

8 Утилизация

8.1 Материалы, применяемые в калорифере, не опасны для окружающей среды.

8.2 По истечении срока службы, перед утилизацией, калорифер вывести из строя: отрезать кабель питания. После этого калорифер сдать в металлолом.

9 гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие калорифера требованиям  ТУ 3442-011-12589972-2001 и  при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

9.2 Гарантийный срок хранения - 1 год. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год с момента продажи (передачи) калорифера.

В течение гарантийного срока завод - изготовитель в отношении недостатков калорифера удовлетворяет требования потребителя в соответствии с действующим законодательством, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

9.3 Гарантийное обслуживание производится при предъявлении документов, подтверждающих факт, дату и условия покупки калорифера.

10 Свидетельство о приЁмке

Электрокалорифер СФО – _______ соответствует ТУ 3442-011-12589972-2001 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _______________________                                             Штамп  ОТК

Продан ____________________________                                              Дата продажи ______________________

Наименование предприятия торговли и печать

Рисунок 1 - Схема электрическая принципиальная

Рисунок 2 - Электрокалорифер СФО - 9Н, СФО - 12Н

# Text boxes

1 – корпус;

2 – выключатель клавишный, вентилятор;

3 – выключатель клавишный, I ступень мощности;

4 – выключатель клавишный, II ступень мощности;

5 – выключатель клавишный, III ступень мощности;

6 – арматура светосигнальная;

7 – подставка;

8 – пульт управления;

9 – винты крепления;

10 – пульт управления.

ХР1 – колодка клеммная;

М1 – электродвигатель привода вентилятора;

SA1 – выключатель клавишный;

SA2 – выключатель клавишный;

ЕК1…ЕК6 – электронагреватели;

КМ1, КМ2, КМ3 – реле электромагнитное;

А1 – арматура светосигнальная;

SK1 – термовыключатель;

SК2 – термодатчик задержки отключения двигателя вентилятора.