- НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

  - УЗДР-8 (в дальнейшем по тексту «прибор») является малогабаритным сигнально-командным устройством, предназначенным для защиты электродвигателей или другой нагрузки путем ее аварийного отключения.

  - Прибор выдает команду на отключение при возникновении следующих нештатных ситу-аций:

- неверный порядок следования фаз

- обрыв фазы

- выход напряжения за установленные пределы

- перекос напряжения на фазах

- перекос по току потребления на фазе

- выход потребляемого тока за установленные пределы

- перегрев обмотки статора электродвигателя или защищаемого объекта

  - Прибор формирует предварительную команду на запрет  включения нагрузки (блокировка пуска) в следующих случаях:

- неверный порядок следования фаз

- повышенная утечка изоляции обмотки статора электродвигателя или кабеля, соединяющего магнитный пускатель с электродвигателем или нагрузкой

- обрыв фазы

- выход напряжения за установленные пределы

- перекос напряжения на фазах

- перегрев обмотки статора электродвигателя или защищаемого объекта

  - Прибор применяется в сочетании с магнитными пускателями или контакторами с катушка-ми включения на напряжение 220-380В, 50Гц.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- Напряжение питания ………..………………………….… ~ 180-240 В, 50-60 Гц

- Потребляемая мощность, не более …………..……………………………… 2 Вт

- Диапазон рабочих токов

с трансформаторами тока ASM-10 .................…………………………    1 – 10 А

- Нагрузка на контакты внутреннего реле при напряжении

220 / 380 В, не более …………………………………………………... 2,5 / 1,5 А

- Время подготовки устройства к работе после включения, не более …….... 5 сек

При повторных пусках после срабатывания защиты, не более ………..…. 20 сек

- Максимальная длина проводов

- между прибором и датчиком температуры ………….…………………..… 5 м

- между прибором и датчиками тока ………….………….………………... 1,5 м

- Температура аварийного отключения нагрузки …………  регулируется, 10 – 125 оС

- Рабочее сопротивление изоляции, не менее ……………………………… 500 кОм

- Время срабатывания прибора

- при перегреве ………………………..…………………………………….. 0,5 сек

- при перегрузке по току ……………….……… зависит от величины перегрузки

- при прочих авариях ……..…………………………………………...…. 0 – 30 сек

- Условия эксплуатации

- температура воздуха …………………………………………..…… -25 - +50 оС

- относительная влажность (при Т=+35 оС), не более ……………………. 95 %

- атмосферное давление …………………………………………… 86 – 106,7 кПа

- отсутствие примесей агрессивных паров, газов и пыли

- Масса прибора, не более ……………………………………………..…….. 120 г

- Точность показаний прибора, не хуже …….……………………………….  5 %

- Габаритные размеры ( высота х ширина х глубина) ……………. 90 х 67 х 65 мм

- Содержание драгоценных металлов …………………………………………… нет

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

| Прибор | – 1 шт. |
| --- | --- |
| Датчики тока | – по требованию |
| Термодатчик | – по требованию |

- УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

Конструктивно прибор выполнен в ударопрочном пластмассовом корпусе, состоящем из основа-ния и крышки. На крышке прибора находится лицевая панель с шестиразрядным семисегментным

индикатором и четырьмя кнопками управления.

Внутри корпуса находится микропроцессорная система, контролирующая параметры питающей сети и состояние нагрузки.

Входные напряжения, нейтральный провод, провода от термодатчика и блока датчиков тока присоединяются к клеммникам находящимся в верхней и нижней частях корпуса в соответствии с рис 1.

При работе прибора электронная схема постоянно измеряет параметры сети и нагрузки. При их

выходе за допустимые пределы она обесточивает исполнительное реле, переключающие контак-ты которого выведены на клеммник.

- УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

  - Прибор относится к классу защиты О по ГОСТ 12.2.007.0-75.

  - Требования безопасности – согласно разделу 2 ОСТ 25.977-82 в части требований к элек-трическим приборам.

  - Запрещено использовать прибор во взрывоопасных помещениях.

  - Все подключения производить при снятом напряжении.

- ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ.

6.1 Закрепите прибор на объекте, установив его на DIN-рейку, либо другим способом.

6.2 Закрепите датчики тока. Рекомендуется размещать их вблизи магнитного пускателя со стороны выходных силовых проводов.

6.3 Прикрепите датчик температуры к корпусу электродвигателя, обеспечив при этом надежный тепловой контакт. Если датчик температуры не устанавливается, его следует заменить перемычкой, установив ее на между контактами Н3 и Н4 (показано пунктиром).

6.4 Отсоедините от магнитного пускателя три выходных фазных провода, пропустите каждый из них через окно магнитопровода своего датчика тока и вновь подключите их к пускателю. Закре-пите фазные провода, исключив их подвижку, перпендикулярно магнитопроводам.

Способ установки датчиков тока может изменяться в зависимости от их конструкции.

6.5 Произведите подключение прибора в соответствии со схемой приведенной на рис.2. При монтаже внешних проводов рекомендуется их облуживать для обеспечения надежного контакта.

Следите за соблюдением фазности подключенных проводов питания, а также датчиков тока.

Для подключения последних к прибору используйте провода с жилами равной длины и сечения. Длина линии должна быть не более 1,5 м, а сопротивление каждой жилы – менее 2 Ом.

Для подключения датчика температуры к прибору используйте провода с жилами равной длины и сечения. Длина линии – не более 5 м, сопротивление каждой жилы – менее 5 Ом.

Не допускается прокладка линий совместно (параллельно) с силовыми проводами или проводами, через которые протекают высокочастотные или импульсные токи.

- ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРИБОРОМ.

Нижеуказанные работы проводятся после выполнения работ по Разделу 6 настоящего паспорта при первом включении прибора со штатной защищаемой нагрузкой.

ВНИМАНИЕ: при проведении работ строго выполняйте правила электробезопасности. Работы могут проводиться только квалифицированным, обученным персоналом.

Включите питание прибора. Устройство начнет проверку порядка чередования фаз, тока утечки и напряжения на фазах. Если эти параметры не соответствуют норме, на цифровом табло появится

мигающий код аварии (см. табл. 1). При нормальном состоянии питающей сети и сопротивления

изоляции включится исполнительное реле прибор разрешит включение нагрузки и перейдет в ре-жим индикации параметров.

О нормальной работе УЗДР-8 свидетельствует свечение верхнего горизонтального сегмента в левом разряде цифрового табло.

В режиме индикации параметров на табло поочередно выводятся значения напряжения на фазах и тока протекающего через нагрузку по проводам каждой фазы. В этом состоянии, если нажать кнопку "S", поочередный вывод параметров прекращается и система продолжает показывать тот параметр во время индикации которого она была нажата. Выход из этого состояния производится повторным нажатием кнопки "S".

При выходе характеристик сети или нагрузки за пределы уставок ( кроме тока утечки, который в процессе работы не контролируется), прибор выключает исполнительное реле и переходит в режим индикации причины аварии (см. табл. 1). Отключение реле при перегреве  происходит практически мгновенно, при прочих авариях через промежуток времени установленный в настройках прибора, причем, при перегрузке по току это время сокращается в целое число раз, ближайшее к отношению фактического и установленного максимального тока. Т.е. если время срабатывания установлено равным 10 сек., а ток нагрузки превышает уставку тока в два раза, то

отключение нагрузки произойдет через 5 сек.

Повторный запуск, после устранения неисправности, возможен после выключения и включения питания.

Редактирование уставок возможно после нажатия кнопки "P". В этом случае на табло начинает мигать уставка одного из параметров, которая изменяется в меньшую или большую сторону при нажатии, соответственно, клавиш "<<" или ">>". Через несколько секунд после последнего на-жатия на любую кнопку мигание прекратится и устройство вернется в рабочий режим.

В процессе редактирования пользователь может изменять следующие уставки:

- верхний и нижний предел допустимого напряжения, В - отключение произойдет если напряжение  на любой из фаз выйдет за эти пределы

- допустимая разница напряжений на фазах (перекос фаз по напряжению), В - отключение произойдет если разность напряжений двух любых фаз превысит эту величину

- максимальный допустимый ток нагрузки, А – отключение, если ток в любой из фаз превы-сит эту величину

- допустимая разница токов по фазам (перекос по току), А - отключение произойдет если разность токов в двух любых фазах превысит уставку

- задержка перед отключением в аварийной ситуации, сек

8.   ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие  гарантирует  бесплатный  ремонт  или  замену  неисправного  прибора  в  течение

двенадцати  месяцев  со  дня  продажи.  Гарантия  не  распространяется на  изделия с  поврежде-ниями,  изменениями  конструкции, нарушениями  пломбы  или  контрольной ленты, потерей то-варного вида  и  вышедшие  из  строя  в  результате  неправильной  эксплуатации.

Срок службы прибора 24 месяца.

Прибор УЗДР-8 зав № ______________  испытан и признан годным к эксплуатации.

“                “  …………………………………………………..200    г.

ООО "Первый электронный завод"

г. Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 23 «б».

Тел. (812)  316-36-42, 702-60-83, 923-09-37, 8-921-776-14-59

www.thermoregulator.ru, ICQ 293617240

Рис. 2. Габаритные и установочные размеры процессорного блока и блока датчиков тока.

# Text boxes

# УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

### УЗДР-8

10А

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭСПЛУАТАЦИИ

г. Санкт-Петербург