Реле контроля фаз

УЗР-5

Самозапуск					

Самовозврат				

г. Санкт-Петербург

Реле контроля фаз предназначено для защиты нагрузки, подключаемой к трехфазной  сети, путем её аварийного отключения при обрыве,  повышении или понижении напряжения сети,  при  нарушении порядка чередования фаз.

1.  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контролируемая сеть                                                          трехфазная 220/380 В (с нейтралью)

Частота контролируемой сети                                                                  50 - 60 Гц

Время срабатывания защиты                                             регулируемое 0 – 10 сек

Уровни срабатывания защиты

понижение напряжения                                             180 В

повышение напряжения                                            250 В

Выключение нагрузки при обрыве фазы                                                      есть

Максимальный ток через контакты исполнительного реле                         5 А

Возможность питания от внешнего источника 220 В                                  есть

## Все характеристики могут быть изменены по требованию заказчика

2.  КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

Реле контроля фаз                                                  -  1  шт.

Технический  паспорт                                            -  1  шт

3.  УСТРОЙСТВО  ПРИБОРА

Реле контроля фаз состоит из корпуса, на лицевой панели которого расположены индикаторные светодиоды и

ручка регулирования задержки срабатывания, в верхней части корпуса находится клеммник для подключения питающей  и контролируемой сети, в нижней - для подключения термодатчика и исполнительного устройства.

4.  ПОДКЛЮЧЕНИЕ  И  ПРИНЦИП  РАБОТЫ

Для подключения прибора подсоедините соответствующие контакты клеммника к питающей и исполнительной сети

в соответствии с рис.1. Варианты подключения нагрузки показан на рис. 2,  рис. 3 и рис. 4.

Установите регулятором необходимое время срабатывания защиты и кратковременно нажмите кнопку "ПУСК" (вариант на рис. 2 ) или включите напряжение питания (остальные варианты). При неверном чередовании фаз, выходе контролируемого напряжения за допустимые уровни или обрыве фазы, загорится индикатор аварийного состояния, а на исполнительное устройство не будет выдана команда разрешения работы (нормально разомкнутые контакты реле не замкнутся). У реле с самозапуском (рис. 3 и 4) нагрузка включится на 1-2 секунды и, при неверном чередовании фаз, выходе параметров сети за установленные пределы или обрыве фазы, реле выключится. В этом случае следует отключить питание, проверить параметры сети, возможно, поменять местами провода двух любых фаз и вновь включить прибор.

При правильном чередовании фаз и нахождении параметров сети в установленных пределах загорится индикатор "НОРМА" и работа нагрузки продолжится.

В дальнейшем, при отклонении параметров сети от нормы, загорится аварийный индикатор и, через время установленное на регуляторе задержки, разрешение на работу будет снято. При этом, у прибора без самовозврата (рис. 2 и 3) произойдет блокировка реле и дальнейшее включение нагрузки будет возможно только после выключения и последующего включения напряжения питания. Система с самовозвратом(рис. 4), после аварийного срабатывания, по прошествии времени возврата(1.5-2 мин.), снова включит нагрузку и перейдет в рабочий режим.

Регулировка времени срабатывания задержки возможна при работе устройства без отключения его от сети.

5.  МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ

При   подключении  прибора  и  работе  с  ним  тщательно  соблюдайте  все  правила  обращения  с  электро-

приборами  и  требования  техники  безопасности.

Внимательно  следите  за  надежностью  и  исправностью  изоляции  силовых  и  сигнальных  проводов.  Неисправность  изоляции приведет  к  поражению  электрическим  током  и  выходу  устройства  из  строя

После  первого  включения  устройства  несколько  дней  наблюдайте  за  его  работой,  при  появлении  дыма,  запаха  гари  или  других  явных  признаках  неисправности  выключите  прибор  и  обратитесь  в  торгующую  организацию.

Периодически,  особенно  в  первые  недели  эксплуатации,  проверяйте  надежность  крепления  проводов  и  подтягивайте  слабо  закрученные  винты.  Ненадежное  крепление  проводов  может  привести  к  пожару.

6.  ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие  гарантирует  бесплатный  ремонт  или  замену  неисправного изделия  в  течение  одного  года  со  дня  продажи.

Гарантия  не  распространяется  на  приборы  с  повреждениями,  изменениями  схемы, потерей внешнего вида  и  вышедшие  из  строя  по  вине  потребителя,  а  также,  изделия  с  нарушенной  пломбой  или  контрольной  лентой.

Гарантийный  ремонт  производится  в  течение  7  рабочих  дней  после  личного  обращения  покупателя  в  организацию-производитель.

.

Прибор зав. № _______________  испытан и признан годным к эксплуатации.

Дата  продажи       “                          “ ________________________ 200   г.

## ООО "МетаТех" г. Санкт Петербург,

## Ул. Егорова, д. 23 “б”,

## (812) 316-36-42, 702-60-83, 923-09-37, 8-921-776-14-59

www.thermoregulator.ru, ICQ 293617240