Адрес изготовителя:

Россия, 456306 Челябинская обл., г. Миасс, ул. Гражданская 1а, ЗАО «Делсот»

Тел./факс: (3513) 576-770, 576-880, 576-829, 576-498; E-mail: office@delsot.ru

##### Электрокалорифер

(тепловая пушка)

#### СФО-40М

Паспорт

КТО.800.256.00.000 ПС

Сертификат соответствия №TC RU C-RU.ME68.B.00062 от 20.01.2015 г. по 19.01.2020 г.

Внимание!

- Перед запуском электрокалорифера в эксплуатацию проверьте правильность подключения фаз и нейтрали.

- По окончании работы электрокалорифера и отключения всех клавишных выключателей на пульте управления предусмотрено продолжение работы вентилятора для снятия остаточного тепла с нагревателей с автоматическим отключением вентилятора через (5±2) мин.

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны расхождения между паспортом и поставляемым изделием, не влияющие на условия эксплуатации.

1 Назначение изделия

1.1 Электрокалорифер СФО - 40М, в дальнейшем калорифер, предназначен для обогрева строитель-ных площадок, складских помещений, мастерских, офисов, гаражей, торговых павильонов и т. п. Могут использоваться для дополнительного отопления совместно с традиционными системами отопления, а также для технологических целей – сушки лакокрасочных покрытий; обеспечения воздушно-тепловых завес и др.

### 1.2 Калорифер предназначен для работы под надзором.

1.3 Степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-96.

1.4 Климатическое исполнение УХЛ категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

### 2 Технические характеристики И ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

| 2.1 Расход электроэнергии, кВт/час | 40 |
| --- | --- |
| 2.2 Номинальное напряжение сети, В | 380 |
| 2.3 Частота, Гц | 50 |
| 2.4 Количество фаз | 3 |
| 2.5 Номинальная (полная) потребляемая мощность, кВт | 40 |
| 2.6 Мощности ступеней, кВт | 26/14 |
| 2.7 Количество ТЭН, шт. | 9 |
| 2.8 Перепад температур выходящего и входящего воздуха при номинальной мощности, (С, не менее | 60 |
| 2.9 Класс электробезопасности | 1 |
| 2.10 Производительность вентилятора, куб.м/час | 1800 |
| 2.11 Габаритные размеры, мм | 570х880х72 |
| 2.12 Регулировка угла наклона оси калорифера относительно горизонтали, град. | 0-20 |
| 2.13 Масса, кг, не более | 56 |
| 2.14 Срок службы калорифера составляет не менее, лет | 5 |

3 Комплектность

3.1 Электрокалорифер ……………………….. 1 шт.

3.2 Паспорт …………………………….……... 1 шт.

3.3 Комплект монтажных частей ………….… 1 шт.

3.4 Упаковка ………….………….………….… 1 шт.

4 требования безопасности

4.1 Все работы по осмотру и ремонту должны проводиться при снятом напряжении.

4.2 Не допускается эксплуатация калорифера  с открытой крышкой на пульте. Корпус калорифера должен быть надежно заземлен.

4.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатация калорифера с направлением воздушного потока от ТЭН на двигатель;

- эксплуатация в непосредственной близости от ванных, душевых и иных мест с избыточной влажностью;

- размещать изделие в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов;

- закрывать вход или выход воздуху, а также накрывать калорифер полностью или частично одеждой или иными материалами;

-  устанавливать калорифер непосредственно под электрической розеткой.

4.4 Перед включением калорифера необходимо убедиться в наличии и исправности защитного  заземления корпуса заземления.

4.5 При работе калорифера  должны быть соблюдены  следующие требования:

- не допускается работа калорифера при отключенном вентиляторе;

- не реже одного раза в три  месяца необходимо  проверять  состояние  защитного заземления.

- Устройство

5.1 Калорифер состоит (см. рис. 2) из корпуса 1 в виде трубы, внутри которого установлены трубчатые электронагреватели  (ТЭН) и двигатель с вентилятором, и пульта управления.

При включении выключателя 5 работает только вентилятор, выключатель 7 включает первую группу ТЭН мощностью 26 кВт. Выключатель 8 включает мощность 14 кВт. Выключатели 7 и 8 работают только при включенном выключателе 5. Включение обоих выключателей 7 и 8 соответствует полной мощности калорифера.

5.2 Корпус калорифера устанавливается на подставке 3 из труб и  закрепляется четырьмя винтами 4. Угол наклона корпуса может регулироваться в пределах 0-20( и фиксируется в подставке специальным винтом.

5.3 Во время работы воздушный поток от вентилятора, проходя через калорифер, огибает ТЭН и  нагревается до определенной температуры.

5.4 При перегреве калорифера термовыключатель SК1 отключает ТЭНы, а при снижении температу-ры – вновь автоматически включает. Для обеспечения снятия остаточного тепла с нагревателей по окончанию работы при отключении всех клавишных выключателей на пульте управления применен датчик задержки SК2 (см. рис. 1), обеспечивающий продолжение работы двигателя вентилятора в течение (5(2) мин с автоматическим отключением.

- подготовка и порядок работы

6.1 Калорифер устанавливается в помещениях, не содержащих вредных паров кислот, взрыво-опасных газов, токопроводящей пыли и т.п. Влажность воздуха не должна превышать 80% при 25(С.

6.2 Установку, подключение и периодическое обслуживание калорифера должен выполнять персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

6.3 Все электромонтажные работы должны выполняться согласно электротехническим правилам и нормам эксплуатации оборудования,  работающего под напряжением  до 1000 В. Подключение к сети производить через автоматический выключатель, выведенный на ток 80А.

6.4 Перед монтажом калорифера следует проверить его с целью выявления и исправления по-вреждений, вмятин и других дефектов, образовавшихся при транспортировке. Особое внимание следует обратить на целостность трубчатых электронагревателей. Сопротивление изоляции ТЭН должно быть не менее 0,5 МОм, в случае снижения следует просушить включением ТЭН на 1/3 номинального напряжения или при температуре 120…150(С в течение 4…6 часов.

6.5 Установить  корпус калорифера  на  подставку  и  закрепить  винтами, проверить заземление.

6.6 Подключение калорифера к питающей сети производится кабелем с медными жилами сечением не менее 16 мм2 (на каждую фазу). Заземление производится жилой сечением не менее фазной, использование для этих целей нулевого рабочего проводника не допускается. Жилы должны иметь наконечники с теплостойкой изоляцией (например, трубки ТКР).

6.7 Для установки кабеля требуется снять крышку на пульте, протянуть кабель через отверстие и подсоединить его к контактной панели согласно схеме электрической, затем крышку закрыть. Проверить направление обдува включением калорифера. Направление воздушного потока должно быть от двигателя на ТЭН.

6.8 При отключении калорифера необходимо выключить все клавишные выключатели (см. рис. 2). Двигатель вентилятора будет автоматически продолжать работать в течение (5±2) мин для снятия остаточного тока с нагревателей. Не отключайте электрокалорифер входным автоматическим выключателем, так как в этом случае двигатель вентилятора не будет работать и остаточное тепло с нагревателя не будет сниматься.

7 Правила хранения  и  транспортирования

7.1 Калорифер должен храниться  в закрытых помещениях в условиях,  исключающих возможность  воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры.

7.2 Температура окружающего воздуха при хранении калорифера должна быть в пределах от  +1( С  до +40(С.  Относительная влажность  воздуха при температуре +25(С  должна быть не более 80%.

7.3 Транспортирование  калорифера в заводской  упаковке допускается  производить любым видом транспорта  на любые расстояния.  Условия транспортирования в части воздействия  климатических факторов  -  по группе условий хранения  4  (Ж2)  ГОСТ 15150-69;   условия транспортирования в части воздействия  механических факторов  -  по группе условий транспортирования  Л  ГОСТ 23216-78.

8 Утилизация

8.1 Материалы, применяемые в калорифере,  не опасны для окружающей среды.

8.2 По истечении срока службы, перед утилизацией, калорифер вывести из строя: отрезать кабель питания. После этого калорифер сдать в металлолом.

9 гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие калорифера требованиям  ТУ 3442-011-12589972-2000   при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

9.2 Гарантийный срок хранения - 1 год. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год с момента продажи (передачи) калорифера.

В течение гарантийного срока завод - изготовитель в отношении недостатков калорифера удовлетворяет требования потребителя в соответствии с действующим законодательством, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

9.3 Гарантийное обслуживание производится при предъявлении документов, подтверждающих факт и условия покупки калорифера. При отсутствии таких документов доказывание факта и условий покупки калорифера, в том числе факта предоставления гарантии и её условий осуществляется потребителем в порядке, установленным законодательством.

10 Свидетельство о приЁмке

Электрокалорифер  СФО - 40М  соответствует  ТУ 3442-011-12589972-2001 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _______________________                                       Штамп  ОТК

Продан _______________________________                                  Дата продажи ______________________

Наименование предприятия торговли и печать

Рисунок 1 - Схема электрическая принципиальная

Рисунок 2 - Электрокалорифер СФО - 40М

# Text boxes

1 – корпус;

2 – пульт;

3 – подставка;

4 – винт;

5 – выключатель клавишный;

6 – арматура светосигнальная.

ХР1 – клеммная колодка;

М1 – электродвигатель привода вентилятора;

ЕК1…ЕК9 – электронагреватели;

SK1 – термовыключатель;

КМ1, КМ2 – пускатели магнитные;

А1 – арматура светосигнальная;

С1 – конденсатор;

Х1 – элемент конструкции заземления;

SК2 – термодатчик задержки отключения электродвигателя.